# Терморегулятор программируемый W1209

## Описание

Программируемый термрорегулятор предназначен для контроля температуры в диапазоне от -50°C до +110°C. Он может работать в паре с нагревателем или охладителем. Программируемый термрорегулятор оснащен трехразрядным LED дисплеем, светодиодным индикатором включения реле, тремя кнопками управления, разъемом для подключения внешнего термодатчика, клеммами «K0/K1» для подключения нагрузки и «+12V/GND» для питания платы терморегулятора. На LED дисплее отображается текущая измеряемая температура.

Подготовка к работе

1) Подключите источник питания 12V постоянного напряжения к контактам «+12V» (плюс 12V) и «GND» (минус 12V).                                                                                                                                           2) Подключите нагрузку к контактам «К0» и «К1» (подключается в разрыв цепи питания управляемого прибора (последовательное подключение))                                                                     После подачи питания 12V на контакты «+12V» и «GND», на LED дисплее отобразится текущая температура, измеренная выносным датчиком температуры.

## Установка и настройка заданной температуры

Для установки температуры контроля кратковременно нажмите кнопку "SET", после чего кнопками «+» или «-» установите заданную температуру, и еще раз нажмите кнопку "SET", или же не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

Программирование

Для входа в режим программирования удерживайте, в течение 5 секунд, кнопку «SET», после чего кнопками «+» или «-» выберите код параметра меню (P0…P6) из таблицы «Меню терморегулятора». Далее, для настройки параметра, нажмите кнопку «SET» и кнопками «+» или «-» измените значение параметра. Для сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку «SET», или же не нажимайте никакие кнопки в течение 5 секунд.

Меню терморегулятора:

| Код параметр | Описание параметра | Диапазон настройки | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Режим работы терморегулятора: охлаждение (Cooling) / нагрев (Heating) | C / H | C |
| P1 | Гистерезис, °C | 0,1…15 | 2 |
| P2 | Верхний предел установки поддерживаемой температуры, °C | 110 | 110 |
| P3 | Нижний предел установки поддерживаемой температуры, °C | -50 | -50 |
| P4 | Коррекция температуры, °C | -7 ... +7 | 0 |
| P5 | Задержка времени включения реле (может отличаться от выбранного в пределах ± 50%), мин. | 0…10 | 0 |
| P6 | Верхний предел температуры отключения (защита от перегрева), °C | OFF или ON (при ON от 0°C до110°C) | OFF |

## Индикация

## LED дисплей отображает следующие значения: «LLL» - датчик не подключен, «HHH» - температура вне диапазона (меньше -50°C или больше 110°C), «---» превышение пределов заданных в параметре P6

Сброс параметров в заводские установки

## Для сброса параметров в заводские установки (настройки по умолчанию): 1) отключите питание;       2) нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-»; 3) Подайте питание на терморегулятор.                            На LED дисплее появится надпись «888», после чего отобразится текущая температура.

## Характеристики

Габаритные размеры: 40 x 48 x 14 мм
Диапазон измерения и программирования температуры: -50°C …110°C
Точность измерения: 0,1°C в диапазоне от -9,9°C до 99,9°C; или 1,0°C вне этого диапазона
Точность управления: 0,1°C 0,1°C в диапазоне от -9,9°C до 99,9°C; или 1,0°C вне этого диапазона
Точность гистерезиса: 0,1°C

Гистерезис: 0,1…15°C
Время обновления показаний: 0,5 секунд
Напряжение питания, В: 12 VDC
Датчик: NTC 10K 0.5%, длина кабеля 0,3 м, водозащита
Максимальный ток нагрузки: 5A / 220VAC; 15A / 14VDC
Температура окружающей среды: -10…60°C
Влажность окружающей среды: 20 – 85 %
Потребляемый ток: 30 mA
Потребляемый ток при работе реле: 65 mA
Способ подключения нагрузки: электромагнитное одноканальное реле (5A / 220VAC; 15A / 14VDC) (при больших нагрузках, используйте контактор или твердотельное реле большей мощности)

## Комплектация

● терморегулятор
● датчик с кабелем
● инструкция
● упаковка